## 00_Резюме_Заключение
СТРОЙИНТЕЛЛЕКТ.ГИП · ИИ-ГИП · ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ЦИМ) — ТАКТ 1
ЖДПП «Зауралье» — оснащение системой видеонаблюдения (СОТ + ЭОМ). ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80 · Половинский р-н · Курганская обл. Проект 1102/23-Зауралье (АО «Оргэнергострой»), стадия «П». Дата анализа 03.08.2026. Вход: паспорт ИИ-руководителя проекта, ПД СОТ+ЭОМ, 4 ЛСР + ССРСС (Методика 2020).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ВОР (что просил ИИ-руководитель проекта: «подтверждаю / возвращаю»)
🔴 ВОЗВРАЩАЮ | Объёмы «выноса и возврата контактной сети РЖД» (200,0 км, ~⅔ монтажа ЭОМ) НЕ подтверждаются проектным решением РД. Проект пересекает контактную сеть проколами ГНБ на 3 м и держит опоры ≥2 м от КС (ТУ РЖД, пп.5–6) — то есть КОНТАКТНАЯ СЕТЬ ПО ПРОЕКТУ НЕ ТРОГАЕТСЯ, кроме 3 мест установки жёстких поперечин П-перехода. Пока РЖД/Заказчик не подтвердят фактически требуемый вынос — себестоимость недостоверна, любая цифра маржи на 40–55 млн руб «выноса КС» = гадание. Остальные разделы (СИП, заземление, состав) — принимаю с замечаниями (🟡).
ТОП-НАХОДКИ (в порядке денежного веса и риска)
# | Находка (инженерная истина) | Кол-во / факт | Статус | Кому по конвейеру
1 | «Вынос/возврат контактной сети» в смете ЭОМ (расц. ГЭСНм20-03-035) не имеет опоры в РД: проект решает пересечения КС проколами ГНБ, опоры ≥2 м от КС. Обоснован вынос ТОЛЬКО в 3 местах жёстких поперечин. | 200,04 км в смете; физически на станции ~17–20 км всех проводов | 🔴 | ИИ-сметчик (пересчёт ВОР) · ИИ-экономист (маржа) · ИИ-договорник (закрытие КС-2)
2 | Реверс объёма: 127 опор × 0,12…0,48 км зоны на опору. При шаге опор 20 м зоны 120 м перекрываются ~6×; блок ВЛ 45,72+60,96=106,68 км физически невозможен на станции 2,5 км. | перекрытие ~6× · ВЛ 106,68 км = 42× длины станции | 🔴 | ИИ-сметчик · ИИ-экономист
3 | Контроль метода: длина СИП-4 в смете идеально бьётся с кабельным журналом РД — сметчик умеет считать по РД. Значит блок КС — чужеродная вставка/шаблон, а не общая ошибка. | смета 4,96 км ≈ КЖ 4,955 км · Δ 0,1% | 🟢 | — (доказательство к находке 1)
4 | Оборудование СОТ (202 камеры, 2×СХД 384 Тб, 8×РЛС Orwell-R, 8×НЕО, 36 коммутаторов, ИБП) в смете как ПОСТАВКА отсутствует; заведены только монтаж (труд) + криптошлюзы ViPNet 1,39 млн. | оборуд. в смете 2,22 млн ← реально десятки млн | 🔴 | ИИ-снабженец (КП/объём) · ИИ-договорник (давальческое?)
5 | Расчёт нагрузок ЭОМ методологически некорректен: «расчётный ток 95,28 А» — арифметическая сумма токов ветвей без учёта распределения по фазам. Фактический макс. фазный ток ≈ 58 А (согласуется с вводным С63), но декларация 95,28 А вводит в заблуждение. | деклар. 95,28 А vs факт ≈ 57,7 А (макс. фаза) | 🟡 | — (принять к сведению; на КС-2 не влияет)
6 | Перекос фаз по нагрузке: L1≈57,7 А, L2≈42,2 А, L3≈57,2 А — асимметрия ~27%. Вводной С63 загружен на ~92%. Рекомендую перераспределить однофазные потребители на L2. | асимметрия 27% · загрузка ввода 92% | 🟡 | — (уточнение РД)
7 | Отопление блок-контейнера: ПЗ ЭОМ пишет «кондиционеры на обогрев зимой», но при −35…−40 °C (Курган) сплит-система не греет; в паспорте — электроконвекторы 1,5 кВт, которых НЕТ в таблице нагрузок. Плюс марка сплита: спец Candy, чертёж LG — расхождение. | недоучёт ~1,5 кВт · сплит на обогрев неработоспособен | 🟡 | ИИ-сметчик (нагрузка) · ИИ-снабженец (марка)
8 | Резерв/АВР и внешнее электроснабжение (ТП с СУЭНКО и РЖД-Трансэнерго) отнесены «на отдельный проект» — I категория надёжности в рамках данной РД НЕ обеспечена; питания объекта в смете/объёме нет. | 2-й ввод + АВР + ТП вне проекта | 🟡 | ИИ-договорник (объём/риск) · ИИ-экономист
9 | Устаревшие/ошибочные нормы в ПЗ (Урок Д-6): СП 6.13130.2009 (сейчас 2025), СНиП 3.05.06-85 (→ СП 76.13330.2016), МГСН 4.04-94 (московские, неприменимы), «СНиП 21-02-97* Пож.без. зданий» — ошибка (21-02-97 = «Стоянки автомобилей»). | 4 устаревшие/ошибочные ссылки | 🟡 | ИИ-ПТО (экспертиза/ИД) · проектировщик
10 | НДС в смете 20% (ФЗ 303-ФЗ), с 01.01.2026 — 22% (ФЗ 425-ФЗ). Работы 2026 → недобор ~2,0 млн при твёрдой цене (флаг ИИ-руководителя проекта №1). | недобор НДС ~2,0 млн | 🔴 | ИИ-экономист · ИИ-договорник
Логика заключения — кодекс ГИПа: «Строй по чертежу. Есть расхождение — меняй чертёж (официально, через ПТР/РД-изменение)». Чертёж говорит ГНБ-прокол → смета не должна нести 200 км выноса КС. Расхождение РД↔смета вскрыто и передано в конвейер, а не спрятано в будущий акт разногласий при КС-2.

## 01_Нормпрофиль
НОРМАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ОБЪЕКТА · статус проверен веб-поиском 03.08.2026 (Урок Д-6)
ШАГ А. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА
Параметр | Значение
Вид работ | Актуализация ПСД / оснащение системой (техперевооружение действующей ж/д станции). НЕ капстрой в классике — монтаж систем.
Класс | Слаботочка (СОТ: видеонаблюдение, СКС, ВОЛС, СГЭП, РЛС) + электроснабжение 0,4 кВ (ЭОМ) на действующей инфраструктуре РЖД.
Особый режим | Погранпункт пропуска через госграницу → категорированные помещения (ФЗ 5485-1, спецпроверки ФСБ/ФСТЭК). Действующая контактная сеть 27,5 кВ → электробезопасность, «окна» РЖД.
Дисциплины | ЭОМ · СОТ/СКС/ВОЛС · конструктив (опоры, ригели, фундаменты) · земляные (проколы ГНБ) · заземление · пожарная безопасность.
Имею | ПД стадия «П» (СОТ+ЭОМ), 4 ЛСР + ССРСС (Методика 2020), паспорт ИИ-руководителя проекта.
Нужно дополнительно | РД стадия «Р» для точных объёмов · полные ТУ РЖД · проект внешнего электроснабжения (ТП) · СТУ/задание по категорированным помещениям · ведомость опор с координатами и точный подсчёт камер.
ШАГ Б. НОРМАТИВЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ + СТАТУС (❌ ловушка / ⚠️ уточнить / ✅ действует)
Документ (как в ПЗ / применимый) | Назначение | Статус | Комментарий ИИ-ГИП (действующий аналог / пункт)
ГрК РФ; ПП РФ №87 | Состав ПД | ✅ | Действует. Объект — актуализация ПСД, не новый капстрой.
ФЗ-123 (ТР о треб. пож. без.) | Пожарная безопасность | ✅ | Действует (с изм. ФЗ-117 от 14.04.2021).
ПУЭ, изд. 7 | Электроустановки 0,4 кВ | ✅ | Действует по применимым главам. Кат. надёжности, заземление TN-C-S — гл.1.7.
СП 6.13130.2009 (в ПЗ) | Электрооборуд. систем ПЗ | ❌ | Устарела на 2 поколения. ДЕЙСТВУЕТ СП 6.13130.2025 (приказ МЧС №1263 от 29.12.2025; ред. 2021 не действует с 30.06.2026).
СНиП 3.05.06-85 (в ПЗ) | Электромонтаж | ⚠️ | Актуализирован → СП 76.13330.2016 (приказ Минстроя 955/пр, введён 17.06.2017). Ссылаться на действующий СП.
СНиП 31-06-2009 (в ПЗ) | Общественные здания | ⚠️ | К объекту НЕприменим (не обществ. здание). Актуальный аналог — СП 118.13330.2022.
МГСН 4.04-94 (в ПЗ) | Многофункц. здания | ❌ | Региональные МОСКОВСКИЕ нормы — в Курганской обл. неприменимы, к тому же устарели. Исключить.
«СНиП 21-02-97* Пож.без. зданий» (в ПЗ) | — | ❌ | Ошибка ссылки: 21-02-97 = «Стоянки автомобилей». Пож.без. зданий = СНиП 21-01-97* → своды 13130.
ГОСТ Р 50571 (серия) | Электроустановки зданий | ✅ | Серия действует; проверить актуальность частей при РД.
ГОСТ Р 53315-2009 | Кабельные изделия, ПБ | ✅ | Действует. ВВГнг(A)-LS в блок-контейнере — обоснованно.
СП 256.1325800.2016 | Электроустановки жилых/обществ. | ✅ | РЕКОМЕНДУЮ добавить в профиль (в ПЗ не указан) — базовый для 0,4 кВ.
Приказ Минтруда №903н от 15.12.2020 (ПОТ ЭЭУ) + инстр. ЦЭ РЖД | Работы у контактной сети | ✅ | Обосновывают ОГРАНИЧЕННЫЙ вынос КС (снятие напряжения, «окна», заземление) — но только там, где монтаж входит в габарит КС.
ФЗ 5485-1; НД ФСБ/ФСТЭК | Категорированные помещения | ✅ | Применимы. В смете отражены (Гл.9: СП и СИ 354,6 тыс. руб).
ФСНБ-2022 / приказ 421/пр (Методика 2020) + индексы до 299/пр от 19.05.2025 | Сметная база | ⚠️ | Методика действующая. Индексы — на дату работ 2026 пересчитать (флаг ИИ-руководителя проекта №7). Домен ИИ-сметчика.
ГЭСНм20-03-035 (сб.20) | Вынос/возврат КС | ✅ | Расценка КОРРЕКТНА и действует. Вопрос НЕ к расценке, а к ОБЪЁМУ (см. лист 02).

## 02_КС_геометрия
КОНТАКТНАЯ СЕТЬ: ОБЪЁМ СМЕТЫ vs ФИЗИКА vs РД (Уроки Д-1, Д-3)
А. ИСХОДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ (по осям опор РД)
Параметр | Значение | Ед. | Источник | Примечание
Длина станции по осям опор | 2.5 | км | о.1…о.125, шаг 20 м | ПЗ заявляет ~2,2 км; беру 2,5 км по осям (консервативно больше).
Число путей (макс.) | 7 | шт | планы: Путь 1…7 | На большинстве листов 6 путей.
Шаг опор | 0.02 | км | планы (20000 мм) | 20 м между опорами.
Всего опор (смета) | 133 | шт | ЛСР ЭОМ поз.12,32 | 127 (≤0,6 т) + 6 (0,6–1 т).
Зона выноса на опору (принято сметчиком) | 0.12 | км | реверс расценки | 120 м на одну опору по каждому проводу.
Б. ОБЪЁМ «ВЫНОС/ВОЗВРАТ КС» В СМЕТЕ (ЛСР ЭОМ, Раздел 2, ГЭСНм20-03-035)
Элемент КС (расценка) | Смета, км | Реверс: опор×коэф | Провод-эквив. | Комментарий
Провода контактной подвески (035-01) | 15.24 | 15.96 | 1 | 133 опоры × 0,12 км × 1 провод
Усиливающий/питающий/экранирующий (035-02) | 30.48 | 31.92 | 2 | ×0,24 (2 провода на опору)
Волновод (035-04) | 15.24 | 15.96 | 1 | ×0,12
ВОК (035-05) | 15.24 | 15.96 | 1 | ×0,12; собственный ВОК проекта — по опорам, вынос действующего РЖД-ВОК не обоснован
Провод группового заземления (035-06) | 15.24 | 15.96 | 1 | ×0,12
ВЛ-25/6-10 кВ, провод №1 (035-03) | 45.72 | 47.88 | 3 | ×0,36 (3 провода)
ВЛ-25/6-10 кВ, провод №2 (035-03) | 60.96 | 63.84 | 4 | ×0,48 (4 провода) — 106,68 км ВЛ суммарно
Малый блок (поперечины П-перехода, 035-02/03/04/05/06) | 1.92 | — | 0 | 0,72+0,36+0,12+0,12+0,12+0,48 — ОБОСНОВАН (монтаж над путями)
ИТОГО вынос/возврат по смете | 200.04 | 207.48 |  | стр.55 (3 шт поперечин) — вне км-счёта
Физически на станции (все провода) | 17.5 | км ≈ N_путей × длина |  | верхняя оценка: 7 путей × 2,5 км одного провода
КРАТНОСТЬ смета / физика | 11.4309 | раз |  | во столько раз объём выноса превышает наличие проводов
Перекрытие рабочих зон соседних опор | 6 | раз |  | зона 120 м при шаге опор 20 м → один участок «вынесен» ~6 раз
В. ДЕНЕЖНЫЙ ВЕС БЛОКА КС (НР+СП сняты из ЛСР; прямые — за ИИ-сметчиком)
Показатель | Значение | Ед. | Источник | Примечание
Сумма НР по блоку КС (Пр/812-062.0) | 16.26 | млн ₽ | ЛСР ЭОМ, строки НР | накладные 95% ФОТ
Сумма СП по блоку КС (Пр/774-062.0) | 7.7 | млн ₽ | ЛСР ЭОМ, строки СП | сметная прибыль 45% ФОТ
ФОТ-база блока (≈НР/0,95) | 17.1 | млн ₽ | расчёт | прямой труд бригады выноса
Оценка полной стоимости блока КС (ФОТ+ЭМ+НР+СП) | 45–55 | млн ₽ | оценка ИИ-ГИП | ≈⅔ Раздела 2 «Монтаж» (69,4 млн). Точно — ИИ-сметчик.
Раздел 2 «Монтажные работы» ЭОМ, всего | 69.44 | млн ₽ | ЛСР ЭОМ | для сравнения
ВЫВОД. Проектное решение РД для пересечения КС — прокол ГНБ на 3 м под КС + опоры ≥2 м от КС (ТУ РЖД пп.5–6). Значит вынос/возврат контактной сети по проекту требуется ТОЛЬКО в 3 местах жёстких поперечин П-перехода (малый блок 1,92 км + 3 шт). Большой блок 198 км (~45–55 млн ₽) проектом НЕ обоснован. Риск двусторонний: при твёрдой цене это «воздух»/потенциальная маржа, НО его нельзя закрыть при КС-2 (нельзя актировать невыполненный вынос), он снимается ценовым аудитом (Гл.12 ССРСС) и требует реальных «окон» РЖД + бригады ЭЧ, если делать по-настоящему. Без письменного ответа РЖД/Заказчика о фактически требуемом выносе — ВОР возвращаю.

## 03_Сверка_состава
СВЕРКА СОСТАВА: ПД (РД) vs СМЕТА (Урок Д-3)
Позиция | По РД / ПД | По смете | Статус | Комментарий ИИ-ГИП
Опоры под СИП/камеры | о.1…о.125 (≈125 в нумерации) | 133 шт (127+6) | 🟡 | Δ ~8 — нужен точный подсчёт опор по РД; в целом сходится.
Анкеры ж/б (фундаменты) | по числу опор | 133 шт | ✅ | 1 анкер на опору — корректно.
Жёсткие поперечины (ригели П-перехода) | 3 ригеля (лист П-перехода) | 3 шт | ✅ | Сходится. Единственное обоснованное место выноса КС.
СИП-4 4×25 (подвеска) | КЖ ЭОМ Σ ≈ 4,955 км | 4,96 км | 🟢 | Δ 0,1% — эталон честного счёта по РД.
Камеры видеонаблюдения | 202 шт (ПЗ СОТ) | 191 шт (монтаж) | 🟡 | Δ 11 шт; плюс модель: ПЗ NIC-4 (4 Мп), спец NIC-8 (8 Мп), легенда «4/16 Мп» — расхождение разрешения.
Оборудование СОТ (серверы, РЛС, НЕО, коммутаторы, ИБП) | 2×СХД 384 Тб, 8×РЛС, 8×НЕО, 36 коммут., ИБП | как ПОСТАВКА нет; только монтаж + криптошлюзы 1,39 млн | 🔴 | Объём поставки не определён (давальческое/отдельный договор). Флаг №3 ИИ-руководителя проекта — ИИ-снабженцу/ИИ-договорнику.
Блок-контейнер | чертёж: 2 шт (5850 + 5100 мм) | 1 шт (≈35 м³ ≈ 6,1 м) — как в паспорте | 🟡 | Противоречие: чертёж 2 контейнера, паспорт/смета 1 (6,1×2,4). Разрешить.
Сплит-системы | 2 шт (чертёж LG P09ED / спец Candy) | 2 нар. + 2 внутр. | 🟡 | Марка не совпадает (Candy vs LG). Обогрев сплитом при −40 °C нереален.
Электроконвекторы (отопление) | паспорт: 1,5 кВт | — | 🟡 | Отопление есть в паспорте, но нагрузки НЕТ в таблице ЭОМ — недоучёт ~1,5 кВт.
Заземление опор | ПЗ: штыри 6 м; спец: УКЗУ к рельсу | клеммы 130 шт; верт. заземл. до 3 м — 5 шт | 🟡 | Внутреннее противоречие РД (штырь vs рельс). 5 верт. заземл. — только контур блок-контейнера. Молниезащита высоких опор у КС 27,5 кВ не отражена.
Плиты ж/б под блок-контейнер | ПП-6 6000×2000×140 | ГЭСН27-06 (0,0504·100 м³) | ✅ | Сходится.
Вынос/возврат контактной сети | проектом НЕ предусмотрен (ГНБ-проколы + опоры ≥2 м) | 200,04 км (расц. ГЭСНм20-03-035) | 🔴 | Ядро возврата ВОР — см. лист 02.

## 04_Проверка_ЭОМ
ПРОВЕРКА ЭОМ: нагрузки, фазы, падение напряжения (Урок Д-2, расчёт 5 блоков)
Блок 1. Исходные данные (из ПЗ ЭОМ, табл.1)
Параметр | Значение | Ед. | Источник
U линейное | 380 | В | ПЗ ЭОМ
U фазное | 220 | В | ПЗ ЭОМ
cos φ | 0.9 | — | ПЗ ЭОМ
√3 | 1.732 | — | константа
Ном. вводного автомата (S203 C63) | 63 | А | однолин. ГРЩ1
P 3-фазных групп Гр1…Гр5 (актив.) | 18.3 | кВт | 3,1+2,0+4,3+4,3+4,6
P однофазных на L1 (ШВ1+Конд1) | 5.31 | кВт | 3,31+2,0
P однофазных на L2 (РЩ1.1+РЩ1.2+Гр6) | 2.24 | кВт | 0,92+0,82+0,5
P однофазных на L3 (ШВ2+Конд2) | 5.2 | кВт | 3,2+2,0
Блок 2–3. Расчёт фазных токов (формулы)
Величина | Формула → значение | Ед. | Комментарий
Ток 3-ф части на фазу | 30.8942 | А | распределён по L1,L2,L3 поровну
I(L1) = 3ф + однофаз. L1 | 57.7124 | А
I(L2) = 3ф + однофаз. L2 | 42.2073 | А
I(L3) = 3ф + однофаз. L3 | 57.1568 | А
I макс. по фазам | 57.7124 | А | фактический расчётный ток ввода
Загрузка вводного С63 | 91.61% | доля | 🟡 ~0,92 — на пределе
Асимметрия фаз (Imax−Imin)/Imax | 26.87% | доля | 🟡 ~27% — перераспределить на L2
Декларировано в ПЗ «расчётный ток» | 95.28 | А | 🔴 сумма токов ВЕТВЕЙ, не тока ввода
Блок 4. Падение напряжения на длинной магистрали СИП (Гр.3)
Параметр | Значение | Ед. | Источник/примечание
Ток головного участка | 7.3 | А | ПЗ табл.1, Гр.3
Длина магистрали | 1.76 | км | структурная схема (1760 м)
R СИП-4 25 мм² (Al) | 1.25 | Ом/км | справ.
X СИП-4 25 мм² | 0.09 | Ом/км | справ.
sin φ | 0.436 | — | при cosφ=0,9
ΔU (нагрузка в конце, худший случай) | 25.9075 | В
ΔU %, худший случай | 6.818% | доля | 🟡 ~6,8% > 5%
ΔU % с учётом распределённой нагрузки (~0,55×) | 3.75% | доля | ≈3,7% — допустимо; проверить методом моментов
Блок 5. ДОПУЩЕНИЯ И ПРОБЕЛЫ: (1) R/X СИП приняты справочно — уточнить по паспорту кабеля; (2) распределение нагрузки по магистрали принято равномерным — нужен точный расчёт методом моментов по кабельному журналу; (3) не учтён пусковой ток и одновременность; (4) молниезащита/ОПН высоких опор у КС 27,5 кВ в РД не показана; (5) отопление блок-контейнера (конвекторы 1,5 кВт) не в балансе. Вывод по ЭОМ (0,4 кВ): 🟡 принять с замечаниями — на возврат ВОР по контактной сети не влияет, но требует правок РД перед стройкой.

## 05_Замечания
ЛИСТ ЗАМЕЧАНИЙ К РД/СМЕТЕ (для ИИ-договорника и проектировщика)
# | Замечание / расхождение | Статус | Действие / адресат
1 | Объём «вынос/возврат КС» (200 км, ~45–55 млн) не подтверждён РД: пересечения решены ГНБ, опоры ≥2 м от КС. Обоснован вынос только в 3 местах поперечин П-перехода. | 🔴 | Запрос в РЖД/ЭЧ: фактически требуемый вынос при монтаже опор. Пересчёт ВОР — ИИ-сметчик.
2 | Оборудование СОТ (десятки млн) в смете отсутствует как поставка. | 🔴 | Определить объём: давальческое/отд. договор — ИИ-договорник + ИИ-снабженец.
3 | НДС 20% в смете; с 01.01.2026 — 22%. Недобор ~2,0 млн при твёрдой цене. | 🔴 | Формулировка в договор — ИИ-договорник; пересчёт — ИИ-экономист.
4 | СП 6.13130.2009, СНиП 3.05.06-85, МГСН 4.04-94, «СНиП 21-02-97*» — устаревшие/ошибочные ссылки в ПЗ. | 🟡 | Замечание проектировщику; для экспертизы — ИИ-ПТО.
5 | I категория/АВР и внешнее электроснабжение (ТП) — «на отдельный проект»: питание объекта в объёме/смете отсутствует. | 🟡 | Уточнить границы проекта — ИИ-договорник.
6 | Отопление блок-контейнера: сплит на обогрев при −40 °C неработоспособен; конвекторы 1,5 кВт не в балансе нагрузок; марка сплита (Candy/LG) расходится. | 🟡 | Правка РД + баланс — проектировщик/ИИ-сметчик.
7 | Заземление опор: противоречие РД (штыри 6 м vs УКЗУ к рельсу); молниезащита высоких опор у КС не показана. | 🟡 | Правка РД; при РД уточнить — проектировщик.
8 | Расчётный ток ПЗ 95,28 А — сумма токов ветвей (метод неверен); факт ≈ 58 А; перекос фаз 27%. | 🟡 | Правка расчёта РД; на смету не влияет.
9 | Камеры: смета 191 vs ПД 202; разрешение 4/8/16 Мп по документам расходится. | 🟡 | Сверить спецификацию — ИИ-снабженец.
10 | Блок-контейнер: чертёж 2 шт vs паспорт/смета 1 шт. | 🟡 | Разрешить — проектировщик; объём — ИИ-сметчик.

## 06_Передачи_смежникам
ЧТО НЕСУ ДАЛЬШЕ ПО КОНВЕЙЕРУ (порядок ИИ-руководителя проекта: ИИ-ГИП → ИИ-сметчик → ИИ-снабженец/ИИ-подрядчик → ИИ-ПТО/ИИ-договорник → ИИ-экономист → ИИ-администратор)
→ ИИ-сметчику (Смета) | ВОР ВОЗВРАЩЁН на пересчёт. Убрать/пересчитать блок «вынос КС» (оставить обоснованные: малый блок поперечин 1,92 км + 3 шт). Пересчитать II кв.2025 → 2026 (индексы). Разложить НР/СП: сметные vs реальные. СИП-4 4,96 км — эталон, принят.
→ ИИ-экономисту (Эконом) | БЕЗ моего «ОК по ВОР» финмодель НЕ считать. Ключевой сценарий: 45–55 млн «выноса КС» — это реальная выручка или «воздух»? От ответа зависит знак маржи. Учесть НДС 22% (−2 млн) и простои «окон» РЖД.
→ ИИ-снабженцу (Снаб) | Оборудование СОТ (202 камеры, 2×СХД, 8×РЛС, 8×НЕО, 36 коммут., ИБП) — наша поставка или давальческое? КП + сроки поставки до ст. Зауралье. Сверить марку/разрешение камер (4/8/16 Мп) и сплит (Candy/LG).
→ ИИ-подрядчику (Подряд) | Монтаж на действующих путях у КС 27,5 кВ: подрядчик с допуском к работам на контактной сети и в «окна» РЖД (бригада ЭЧ). Спецтехника: автогидроподъёмник, вибропогружатель — аренда vs субподряд.
→ ИИ-ПТО (ПТО) | ИД под ж/д + категорированный объект: аккредит. электролаборатория (заземление, ΔU, петля фаза-ноль), допуски РЖД, спецпроверки ФСБ (ФЗ 5485-1). На КС-2 нельзя закрыть невыполненный «вынос КС» — держать под контролем.
→ ИИ-договорнику (Договор) | Объём: оборудование и внешнее электроснабжение (ТП) в нашем договоре или у заказчика? НДС 22% — формулировка. Риски простоя по «окнам» РЖД — чьи. Объёмы «выноса КС» — билабельны ли при твёрдой цене.
→ ИИ-администратору (Админ) | Внести замечания (лист 05) в реестр поручений с датами; статус ВОР = 🔴 возвращён; собрать пакет к возврату ИИ-руководителю проекта.
→ ИИ-руководителю проекта (РП) | Красный флаг №2 подтверждаю и уточняю: не «половина», а ~⅔ монтажа ЭОМ; объём 200 км при физике ~17–20 км, кратность ~10×. Заключение по ВОР: 🔴 ВОЗВРАЩАЮ до ответа РЖД. Себес недостоверен, пока блок КС не разрешён.
ИИ-ГИП · СтройИнтеллект.ГИП v8.2. Каждая цифра — с источником. Статусы норм проверены веб-поиском 03.08.2026. Опора: ПД 1102/23-Зауралье (СОТ+ЭОМ), 4 ЛСР + ССРСС (Методика 2020), паспорт ИИ-руководителя проекта. Кодекс: строй по чертежу — есть расхождение, меняй чертёж официально.