## 01_README
СТРОЙИНТЕЛЛЕКТ.СМЕТЧИК v8.2 · ИИ-СМЕТЧИК · СМЕТНЫЙ РАЗБОР
ЖДПП «Зауралье» — СОТ+ЭОМ · ст. Зауралье, 76 км · Половинский р-н · Курганская обл. · SI-2026-KRG-ZAU-СОТ · 03.08.2026
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СМЕТЧИКА — 4 СТРОКИ
🔴 НМЦК НЕДОСТОВЕРНА — НЕ ПОДАВАТЬ БЕЗ ОТВЕТА РЖД. Блок «вынос/возврат контактной сети» 64 710 398 ₽ (198,12 км) проектом РД не обоснован (ГНБ-проколы, опоры ≥2 м от КС). Согласна с ИИ-ГИП — ВОР по блоку возвращаю. Это 62% Гл.1-9 без НДС.
🔴 ДВОЙНОЙ СЧЁТ ПНР — 890 669,50 ₽. ПНР сидит и внутри ЛСР СОТ, и отдельным ЛСР в Гл.9. В НМЦК задвоено ≈1,09 млн ₽ с НДС. «Копейка в копейку» у ИИ-руководителя проекта сошлась именно из-за задвоения. Урок Каранайаула наоборот — не выпало, а задвоилось.
🔴 ОБОРУДОВАНИЕ СОТ НЕ В СМЕТЕ. 202 камеры, 2×СХД, 8×РЛС, 8×НЕО, 36 коммутаторов, ИБП как поставка отсутствуют (в смете 2,22 млн = монтаж + криптошлюзы ViPNet 1,39 млн). Материалы 1,86 млн — аномально мало. Объём не определён → себес неполон.
🟡 НДС 20% в смете, с 01.01.2026 — 22% (ФЗ 425-ФЗ), работы 2026 → недобор ≈2,14 млн ₽ при твёрдой цене. Смета в ценах II кв.2025, исполнение 2026 → нужен пересчёт индексов (флаг 7). Обе правки — до подписания.
КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ (рубли)
Показатель | Сумма, ₽ | Комментарий
Сметная стоимость по ССРСС, с НДС 20% | 128491483.8355 | сумма 4 ЛСР ×1,02 ×1,20; ССРСС стр.49
в т.ч. Гл.1-9 (= сумма 4 ЛСР) | 104976702.48 | сходится до рубля
❗ Блок «вынос КС» — НЕ обоснован РД | 64710398.29 | 198,12 км · воздух/незакрываемо при КС-2
❗ Двойной счёт ПНР (без НДС) | 890669.5 | задвоен: ЛСР СОТ + отдельный ЛСР ПНР
❗ Недобор НДС 20%→22% (тверд.цена) | 2141524.7306 | ФЗ 425-ФЗ, работы 2026
Материалы в смете (аномально мало) | 1862206.22 | 1,86 млн на весь объект
Оборудование в смете (без «железа» ПД) | 2222036.29 | нет камер/серверов/РЛС/ИБП
Номинальный запас НР+СП («жирок») | 40471970 | из них ≈24 млн — на блоке КС
КАРТА ФАЙЛА
Лист | Содержание
02_Объект | Паспорт объекта (ИИ-руководитель проекта + ИИ-ГИП)
03_Чеклист_ЛСР | Чеклист полноты ЛСР — протокол v8 (5 пунктов)
04_Свод_ЛСР ⭐ | 4 ЛСР vs Гл.1-9: сходимость и двойной счёт ПНР
05_Блок_КС ⭐⭐ | Контактная сеть 198 км — разбор по позициям в ₽
06_Матер_Оборуд | Смета vs спецификация ПД — чего не хватает
07_НР_СП | Разложение НР/СП — где висит «жирок»
08_Пересчёт_2026 | Индексы II кв.2025 → 2026 + НДС 22%
09_Конъюнктура | Рыночные ориентиры: СИП-4, опоры, плиты, ВОК
10_Финрезультат ⭐ | Влияние на маржу — 3 сценария по блоку КС
11_Передачи смежникам | Задания команде + алерт ИИ-руководителю проекта
ЦВЕТ: 🟨 редактируемые ячейки (индекс/цены/сценарий) · 🟥 риск/убыток · 🟩 обосновано · синий текст — исходные данные ЛСР · чёрный — формулы. Точность: смета с ЛСР ±3-5%; рыночные ориентиры ±15%.

## 02_Объект
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
Источник: паспорт ИИ-руководителя проекта (Такт 0) + техзаключение ИИ-ГИП (ЦИМ, Такт 1)
Параметр | Значение
ID объекта | SI-2026-KRG-ZAU-СОТ
Наименование | Оснащение системой видеонаблюдения ЖДПП «Зауралье». СОТ (охранное ТВ) + ЭОМ (электроснабжение). Актуализация ПСД
Адрес | Курганская обл., Половинский р-н, ст. Зауралье, 76 км, пк 6+80 — пограничный ж/д пункт пропуска
Заказчик | ⚠ НЕ идентифицирован. Интересант — ПУ ФСБ по Курганской и Тюменской обл. Установить ЛПР и финансирование (ИИ-договорник)
Проектировщик | АО «Оргэнергострой», Москва. Проект 1102/23-Зауралье. ГИП Безъязыков Д.С.
Смету составил | инж. Распопов Н.А.; проверил Гончаров К.В.
Тип объекта | Слаботочка (СОТ) + электроснабжение 0,4 кВ (ЭОМ) на действующей ж/д станции. НЕ капстрой — монтаж систем
Особый режим | Погранпункт → категорированные помещения (ФЗ 5485-1, спецпроверки ФСБ). Контактная сеть 27,5 кВ → «окна» РЖД
Стадия | Предстартовая проработка. ПД «П». РД для точных объёмов ещё нужна
Сметная стоимость | 128 491,5 тыс.₽ с НДС 20% (текущий уровень цен II кв.2025); без НДС 107 076,24 тыс.₽
Метод | Ресурсный + ресурсно-индексный. ГРАНД-Смета 2026.1, ФСНБ (421/пр) + индексы до 299/пр от 19.05.2025
Плановый срок | ⚠ НЕ задан. Зимний ж/д монтаж + «окна» РЖД — риск
Целевая маржа | 8–9% НМЦК; красная линия 5% (ИИ-руководитель проекта)
Заключение ГИП по ВОР | 🔴 ВОЗВРАЩЁН (ИИ-ГИП): блок «выноса КС» не обоснован РД
Заключение РП | 🟡 ЖЁЛТЫЙ — брать в проработку, себес пока НЕ достоверен (ИИ-руководитель проекта)

## 03_Чеклист_ЛСР
ЧЕКЛИСТ ПОЛНОТЫ ЛСР — ПРОТОКОЛ v8 (5 ПУНКТОВ)
Результат: 2 из 5 пройдено (с оговорками) — объект НЕ готов к подаче без эскалации
№ | Пункт проверки | Статус | Комментарий
1 | Сумма ЛСР = Свод по главам? | 🟡 ФОРМАЛЬНО | Сумма 4 ЛСР = 104 976 702 ₽ = Гл.1-9 до рубля. НО сходимость обеспечена ЗАДВОЕНИЕМ ПНР (п.2). По существу завышено на 890 670 ₽.
2 | Нет дублей между ЛСР? | ❌ НЕ ПРОЙДЕНО | ПНР 890 669,50 ₽ задвоен: внутри ЛСР СОТ + отдельный ЛСР в Гл.9. Двойной счёт. Лист 04.
3 | Нет отриц./нулевых объёмов? | 🟡 ЧАСТИЧНО | «Расчётный ток 95,28 А» — ошибка метода (ИИ-ГИП), на смету не влияет. Технич. нулей не выявлено.
4 | Все ЛСР в маппинге (нет белых пятен)? | ❌ НЕ ПРОЙДЕНО | Оборудование СОТ (202 камеры, 2×СХД, 8×РЛС, 36 коммут., ИБП) как поставка ОТСУТСТВУЕТ. Материалы 1,86 млн. Лист 06.
5 | Крупный блок ≥5% НМЦК обоснован? | ❌ НЕ ПРОЙДЕНО | Блок «вынос КС» 64 710 398 ₽ (62% Гл.1-9) не обоснован РД. Блокер. Запрос в РЖД через ИИ-договорника. Лист 05.
ИТОГ: 2 из 5. Объект не готов к подаче без эскалации 3 красных пунктов. Финальное решение — за ИИ-руководителем проекта.

## 04_Свод_ЛСР
СВОД 4 ЛСР vs Гл.1-9 — СХОДИМОСТЬ И ДВОЙНОЙ СЧЁТ ПНР
Источник: ВСЕГО по смете каждого ЛСР
А. ИТОГИ ЧЕТЫРЁХ ЛСР
ЛСР | Шифр | ВСЕГО, ₽ | Что внутри
СОТ — Система видеонаблюдения | 05-02 | 14198884.54 | монтаж 11 086 179 + оборуд 2 222 036 + ПНР 890 670 ⚠
ЭОМ — Система электроснабжения | 05-01 | 89532565.11 | строит 20 096 173 + монтаж 69 436 392 (в т.ч. блок КС)
ПНР — Пусконаладка СОТ | 09-01 | 890669.5 | ⚠ дубль: та же ПНР, что внутри ЛСР СОТ
СП и СИ — спецпроверки ФСБ | 09-02 | 354583.33 | категорированные помещения, ФЗ 5485-1
СУММА 4 ЛСР |  | 104976702.48 | ≈ Гл.1-9 ССРСС — сходится до рубля
Б. ГДЕ СИДИТ ПНР (раскрытие ЛСР СОТ)
Компонент ЛСР СОТ |  | ₽ | Примечание
Монтажные работы |  | 11086178.75 | монтаж камер, СКС, ВОЛС
Оборудование |  | 2222036.29 | в т.ч. криптошлюзы ViPNet 1 386 845 («отсутств. в ФРСН»)
Пусконаладочные работы (ПНР) |  | 890669.5 | ⚠ ЭТА ЖЕ ПНР дублирована отдельным ЛСР в Гл.9
ВСЕГО ЛСР СОТ |  | 14198884.54 | итого 14 198 885 ₽
В. ДВОЙНОЙ СЧЁТ ПНР — ДЕНЕЖНЫЙ ЭФФЕКТ
Двойной счёт ПНР (без НДС) |  | 890669.5 | строка «ПНР» в ЛСР СОТ = отдельный ЛСР ПНР, рубль в рубль
с непредв. 2% и НДС 20% |  | 1090179.468 | завышение НМЦК с НДС ≈ 1,09 млн ₽
Г. ПЕРЕХОД К НМЦК (ССРСС)
Строка ССРСС |  | ₽ | Примечание
Гл.1-9 (= сумма 4 ЛСР) |  | 104976702.48 | сумма 4 ЛСР
Непредвиденные 2% (421/пр п.179) |  | 2099534.0496 | 2% непроизв. объект
Итого без НДС |  | 107076236.5296
НДС 20% (в смете; должно 22%) |  | 21415247.3059 | ⚠ ФЗ 425-ФЗ
ВСЕГО по ССРСС с НДС 20% |  | 128491483.8355 | итого 128 491 484 ₽

## 05_Блок_КС
БЛОК «ВЫНОС/ВОЗВРАТ КОНТАКТНОЙ СЕТИ» (ГЭСНм20-03-035) — РАЗБОР В РУБЛЯХ
Источник: ЛСР ЭОМ, Раздел 2. Позиции — «Всего по позиции» (прямые+НР+СП). Заключение ИИ-ГИП: 🔴 ВОЗВРАЩАЮ
Проектное решение РД: пересечения КС решены проколами ГНБ на 3 м, опоры ≥2 м от КС (ТУ РЖД пп.5-6). Значит вынос/возврат КС обоснован ТОЛЬКО в 3 местах жёстких поперечин П-перехода. Большой блок 198 км физически невозможен на станции 2,5 км (кратность к физике ~11×).
❌ БОЛЬШОЙ БЛОК — НЕ ОБОСНОВАН РД (воздух / незакрываемо при КС-2)
Поз. | Расценка ГЭСНм | Ед. | Объём |  | ВСЕГО по позиции, ₽
61 | ГЭСНм20-035-01 | км | 15.24 |  | 21383323.11
62 | ГЭСНм20-035-02 | км | 30.48 |  | 12215272.72
63 | ГЭСНм20-035-04 | км | 15.24 |  | 1403436.17
64 | ГЭСНм20-035-03 | км | 45.72 |  | 9910041.25
65 | ГЭСНм20-035-05 | км | 15.24 |  | 3282293.74
66 | ГЭСНм20-035-06 | км | 15.24 |  | 3302642.98
67 | ГЭСНм20-035-03 | км | 60.96 |  | 13213388.32
ИТОГО большой блок |  |  | 198.12 | км | 64710398.29
в т.ч. НР |  |  |  |  | 16257459.74
в т.ч. СП |  |  |  |  | 7700901.98
✅ МАЛЫЙ БЛОК — ОБОСНОВАН (жёсткие поперечины П-перехода, монтаж над путями)
Поз. | Расценка ГЭСНм | Ед. | Объём |  | ВСЕГО по позиции, ₽
49 | ГЭСНм20-035-02 | км | 0.72 |  | 288549.74
50 | ГЭСНм20-035-04 | км | 0.12 |  | 11050.69
51 | ГЭСНм20-035-03 | км | 0.36 |  | 78031.82
52 | ГЭСНм20-035-05 | км | 0.12 |  | 25844.84
53 | ГЭСНм20-035-06 | км | 0.12 |  | 26005.07
54 | ГЭСНм20-035-03 | км | 0.48 |  | 104042.45
55 | ГЭСНм20-035-07 | шт | 3 |  | 776204.69
ИТОГО малый блок |  |  |  |  | 1309729.3
ℹ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР (ГЭСНм20-02-023) — обосновано, НЕ часть «выноса»
Поз. | Расценка | Ед. | Объём |  | ВСЕГО, ₽
44 | ГЭСНм20-02-023-01 | шт | 3 |  | 14965.13
56 | ГЭСНм20-02-023-01 | шт | 127 |  | 633523.97
ИТОГО заземление |  |  |  |  | 648489.1
ВЫВОД. Большой блок 64 710 398 ₽ — «воздух» при твёрдой цене (незакрываемо при КС-2: нельзя актировать невыполненный вынос) ИЛИ реальная работа с «окнами» РЖД и бригадой ЭЧ, если РЖД подтвердит. Снимается ценовым аудитом Гл.12 ССРСС. Без письменного ответа РЖД/Заказчика — ВОР возвращаю (согласна с ИИ-ГИП). Точная сумма — моя (ИИ-ГИП оценивал 45-55 млн, по ЛСР точно 64,71 млн).

## 06_Матер_Оборуд
СМЕТА vs СПЕЦИФИКАЦИЯ ПД — ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ (флаги 3, 4)
Материалы 1,86 млн + оборуд 2,22 млн — аномально мало для объекта с таким «железом»
А. ЧТО ЕСТЬ В СМЕТЕ
Статья | В смете, ₽ |  | Комментарий
Материалы (все ЛСР) | 1862206.22 |  | ЭОМ 1 596 779 + СОТ 265 428. Аномально мало
Оборудование (СОТ) | 2222036.29 |  | в т.ч. монтаж; «железо» ПД не заведено
из них криптошлюзы ViPNet | 1386844.61 |  | единственное реальное оборудование в смете
Б. ЧТО В ПД, НО НЕ В СМЕТЕ КАК ПОСТАВКА (объём не определён)
Позиция ПД (спецификация) | Кол-во | Ориентир рынка | Статус
Камеры видеонаблюдения | 202 шт (смета 191) | десятки млн | 🔴 не как поставка; Δ11 шт + разрешение 4/8/16 Мп расходится
Серверы СХД 384 Тб | 2 шт | высокий | 🔴 отсутствует
РЛС Orwell-R | 8 модулей | высокий | 🔴 отсутствует
Радиолучевые извещатели НЕО | 8 шт | средний | 🔴 отсутствует
Коммутаторы уличные | 36 шт | средний | 🔴 отсутствует
ИБП | компл. | средний | 🔴 отсутствует
Блок-контейнер | чертёж 2 / смета 1 | — | 🟡 расхождение количества
ВЫВОД для сметы: если оборудование в НАШЕМ объёме — себестоимость занижена на десятки млн, объект глубоко убыточен. Если давальческое / отдельный договор поставки — наша выручка = только монтаж (что и заведено). ВОПРОС ОБЪЁМА — ИИ-договорник+ИИ-снабженец (флаг 3). До ответа ВОР по оборудованию не закрываю.

## 07_НР_СП
РАЗЛОЖЕНИЕ НР / СП — ГДЕ ВИСИТ «ЖИРОК»
НР+СП — плановая сметная маржа. Реальная маржа = «жирок» минус реальные косвенные, минус НДС-разрыв, минус простои РЖД
Показатель | ₽ | Доля | Комментарий
Накладные расходы (НР), всего | 26958200 |  | пр.812/пр. Покрытие косвенных, НЕ прибыль
Сметная прибыль (СП), всего | 13513770 |  | пр.774/пр. Плановая прибыль ≈12,6% Гл.1-9
НОМИНАЛЬНЫЙ ЗАПАС НР+СП («жирок») | 40471970 |  | весь сметный «жирок» объекта
СКОЛЬКО «ЖИРКА» ВИСИТ НА БЛОКЕ КС (воздух)
НР на большом блоке КС | 16257459.74
СП на большом блоке КС | 7700901.98
ИТОГО НР+СП на воздухе | 23958361.72 | 59.2% | доля «жирка» на невыполнимом блоке
РЕАЛЬНЫЙ запас НР+СП (без блока КС) | 16513608.28 |  | вот из этого и делается маржа на реальных работах
КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД. Из ≈40,5 млн сметного «жирка» НР+СП почти 24 млн (59%) висит на блоке «выноса КС», который проектом не обоснован. Убери блок — «жирок» падает до ≈16,5 млн на реальные ~40 млн работ. Реальная маржа тонкая и зависит от косвенных, НДС-разрыва и простоев РЖД. Это и есть причина заключения 🟡.

## 08_Пересчёт_2026
ПЕРЕСЧЁТ II кв.2025 → 2026 + НДС 22% (флаги 7 и 1)
Смета в текущем уровне цен II кв.2025. Исполнение 2026 → нужна актуализация индексов и ставки НДС
А. РЕИНДЕКС (флаг 7) — ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, подтвердить
Параметр | Значение | Источник / статус
База СМР+монтаж без НДС (II кв.2025) | 100630000 | СМР 20 957 + монтаж 79 662 тыс (Гл.1-9 без оборуд/прочих)
Коэффициент реиндекса → 2026 | 1.05 | 🟨 РЕДАКТИРУЕМО. Ориентир: дефлятор СМР ~5%/год. Точную взять из письма Минстроя на квартал производства (УрФО/Курган). Индексы выходят поквартально; письмо на II кв.2026 № 37404-ИФ/09 от 23.07.2026
Удорожание себестоимости (ориентир) | 5031500 | при твёрдой цене от II кв.2025 — съедает маржу молча
Б. НДС 20% → 22% (флаг 1) — ФЗ 425-ФЗ от 28.11.2025
Параметр | Значение | Комментарий
База без НДС (Итого без НДС по ССРСС) | 107076236.53
НДС по смете 20% | 21415247.306
НДС по закону 22% (работы 2026) | 23556772.0366
НЕДОБОР НДС при твёрдой цене | 2141524.7306 | ≈2,14 млн ₽ съедает подрядчик, если цена «с НДС» фиксирована

## 09_Конъюнктура
КОНЪЮНКТУРА — РЫНОЧНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПО КЛЮЧЕВЫМ РЕСУРСАМ
Флаг ИИ-руководителя проекта: СИП-4, ВОК, металл опор, ж/б плиты. Ориентир ±15% — для КП ИИ-снабженца (не замена КП)
Материалы в РИМ «зашиты» в позиции (база всего 1,86 млн). Ниже — физобъёмы из ЛСР и рыночные ориентиры для проверки ИИ-снабженцем. СИП-4 4,96 км — «эталон честного счёта» (ИИ-ГИП: смета = кабельный журнал РД, Δ0,1%).
Ресурс | Ед. | Объём | Рынок мин, ₽/ед | Рынок макс, ₽/ед | Ориентир суммы / примечание
СИП-4 4×25 (подвеска) | м | 4960 | 110 | 140 | эталон РД; ~0,55-0,70 млн; источник: рынок РФ 2026 ~130 ₽/м
Опоры металлические (с пути) | шт | 133 | — | — | 6 шт св.массой + 127 шт до массы; КП по массе/марке — ИИ-снабженец
Анкеры ж/б (фундаменты) | шт | 133 | — | — | 1 анкер на опору
Плиты ж/б дорожные (под б/к) | м³ | 5.04 | — | — | ГЭСН27-06; ПП-6 6000×2000×140
ВОК одномод | м | — | — | — | по кабельному журналу РД — уточнить у ИИ-снабженца/ИИ-ПТО
Прокат листовой Ст3 | т | 0.078 | 60000 | 66000 | смета 62 596 ₽/т — в рынке
Конъюнктура здесь — второстепенный рычаг: вся материальная база 1,86 млн против блока КС 64,7 млн. Реальные КП с логистикой до ст. Зауралье (плечо ~2000 км от Москвы, +5-12%) — задача ИИ-снабженца. Живые цены заменят эти ориентиры.

## 10_Финрезультат
ВЛИЯНИЕ НА МАРЖУ — 3 СЦЕНАРИЯ ПО РАЗРЕШЕНИЮ БЛОКА КС
Знак маржи определяется судьбой блока «выноса КС». Красная линия 5% (ИИ-руководитель проекта). Три варианта — решение за ИИ-руководителем проекта
Базовая НМЦК (потолок цены) = 128 491 484 ₽ с НДС / 107 076 237 ₽ без НДС. Всё упирается в блок КС 64,71 млн: реальная выручка это или «воздух»? Плюс сквозные вычеты: двойной ПНР, НДС-разрыв, реиндекс.
Статья (без НДС) | А. РЖД подтвердил вынос КС | Б. Объём КС снят (ценовой аудит Гл.12) | В. Тверд. цена, вынос не делаем | Комментарий
Собираемая выручка (без НДС) | 104086033 | 39375635 | 39375635 | А: полная; Б/В: минус блок КС 64,71 млн (в В деньги за невыполненный вынос НЕ поступят — нельзя актировать при КС-2)
− Реальная себестоимость работ | -85000000 | -30000000 | -30000000 | труд+ЭМ+материалы+реальные НР; А: +реальный вынос КС, «окна» РЖД, бригада ЭЧ
− Двойной счёт ПНР (уйдёт при аудите) | -890670 | -890670 | -890670 | воздух в цене, незакрываемо
− НДС-разрыв 20%→22% | -2141525 | -810000 | -810000 | при твёрдой цене «с НДС»; в Б/В база меньше
− Реиндекс 2025→2026 (ориентир) | -5000000 | -2000000 | -5000000 | удорожание при твёрдой цене от II кв.2025
− Простои РЖД / претензии / кассовый провал | -6000000 | 0 | -8000000 | А: риск простоев на выносе; В: акт разногласий, кассовый провал, риск ФАС
ИТОГО ОЖИДАЕМАЯ МАРЖА (ориентир) | 5053838 | 5674965 | -5325035 | диапазон, не точка — зависит от неизвестных
% маржи к выручке | 4.855% | 14.41% | -13.52% | красная линия 5%
РЕКОМЕНДАЦИЯ ИИ-СМЕТЧИКА (решение — за ИИ-руководителем проекта)
Базовый для планирования — СЦЕНАРИЙ Б (объём КС снят через запрос в РЖД / ценовой аудит Гл.12): честный объект ~40 млн работ, маржа реалистична при жёстком контроле. СЦЕНАРИЙ А приемлем ТОЛЬКО при письменном подтверждении РЖД + допуске бригады ЭЧ (риск простоев). СЦЕНАРИЙ В НЕ рекомендую — 79 млн «воздуха» нельзя закрыть при КС-2, кассовый провал + претензии/ФАС. До ответа РЖД себес недостоверен — финмодель ИИ-экономиста не строить на блоке КС как на выручке.
⚠ Цифры себестоимости в сценариях — ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ (±) для оценки знака маржи, а не точный финансовый результат. Точный финансовый результат — ИИ-экономист (Такт 5) на подтверждённых объёмах ИИ-ГИП и КП ИИ-снабженца.

## 11_Передачи_смежникам
ПЕРЕДАЧИ СМЕЖНИКАМ КОМАНДЕ + АЛЕРТ ИИ-РУКОВОДИТЕЛЮ ПРОЕКТА
Что несу дальше по конвейеру (порядок ИИ-руководителя проекта). Каждому — конкретная задача с денежным эффектом
🚨 СМЕТНЫЙ АЛЕРТ ¦ 03.08.2026 Ситуация: блок «вынос КС» 64,71 млн (62% Гл.1-9) не обоснован РД + двойной счёт ПНР 0,89 млн + НДС-разрыв 2,14 млн. Сметный эффект: НМЦК завышена/недостоверна; из 40,5 млн «жирка» НР+СП 24 млн висит на воздухе. Документ: разбор готов (этот файл). Нужно решение ИИ-руководителя проекта: (1) эскалация запроса в РЖД по выносу КС; (2) запрос расшифровки объёма оборудования; (3) позиция по НДС 22% в договор.
Кому | Что несу / задача | Приоритет
→ ИИ-руководителю проекта (РП) | 3 красных флага подтверждаю и оцифровываю: КС 64,71 млн (не 45-55), двойной ПНР 0,89 млн, НДС-разрыв 2,14 млн. Заключение 🟡 поддерживаю. Рекомендация — сценарий Б. | КРИТ
→ ИИ-экономисту (Эконом) | БЕЗ ответа РЖД финмодель не строить на блоке КС как на выручке. 3 сценария (лист 10) — вход в финансовый результат. Учесть НДС 22% (−2,14 млн), двойной ПНР (−0,89 млн), реиндекс. | ВЫСОКИЙ
→ ИИ-снабженцу (Снаб) | Оборудование СОТ (202 камеры, 2×СХД, 8×РЛС, 8×НЕО, 36 коммут., ИБП) — наша поставка или давальческое? КП + сроки поставки до ст. Зауралье. Сверить разрешение камер (4/8/16 Мп). СИП-4 4×25 4,96 км, металл опор 133, плиты ж/б. | ВЫСОКИЙ
→ ИИ-подрядчику (Подряд) | Если РЖД подтвердит вынос КС — нужен подрядчик с допуском к работам на контактной сети 27,5 кВ и в «окна» (бригада ЭЧ). Спецтехника: автогидроподъёмник, вибропогружатель — аренда vs субподряд. | СРЕДНИЙ
→ ИИ-ПТО (ПТО) | На КС-2 нельзя закрыть невыполненный «вынос КС» — держать под контролем. ИД под ж/д + категорированный объект: аккредит. электролаборатория, допуски РЖД, спецпроверки ФСБ. | СРЕДНИЙ
→ ИИ-договорнику (Договор) | Официальные запросы Заказчику/РЖД: (1) фактически требуемый вынос КС; (2) объём оборудования — давальческое/отд. договор; (3) НДС 22% формулировка; (4) устранить двойной ПНР в НМЦК; (5) чьи риски простоя по «окнам». | КРИТ
→ ИИ-администратору (Админ) | Внести находки в реестр поручений с датами. Статус ВОР = 🔴 возвращён (согласовано с ИИ-ГИП). Собрать пакет к возврату ИИ-руководителю проекта. | СРЕДНИЙ
Разграничение с ИИ-ГИП: объём и состав (что и сколько, обосновано физикой/РД) — его зона; цена, индекс, НР/СП, сходимость, двойной счёт — моя. Блок КС вернули оба: он — по геометрии/РД, я — по деньгам и незакрываемости при КС-2. ИИ-сметчик · Сметчик · СтройИнтеллект v8.2 · 03.08.2026